ATICS-BP-4-80A-SET

Bypass-Schalter-Set für ATICS-4-DIO 80 A bestehend aus:
- Bypass-Schalter mit Handbetätigung über abschließbaren Drehgriff, mit ausgangsseitiger Brücke, mit Klemmenabdeckungen, mit Hilfskontakt zur Meldung des Bypass-Betriebs über BMS-Bus (Meldung "Handbetrieb") und zur Meldung an die GLT.
- Hilfskontakt zur Montage an ATICS zur Freigabe des Bypass-Schalters.
- Meldeleuchte grün zur Freigabe des Bypass-Schalters, wenn ATICS in Schaltposition normal (Leitung 1).
Der Bypass-Schalter ermöglicht die Prüfung oder den Austausch von ATICS Umschaltgeräten ohne Unterbrechung der Versorgung der Verbraucher.

Normen, Bestimmungen, Richtlinien, Prüfzertifikate
Die Ausführung entspricht:
DIN EN 60947-3; VDE 0660-107:2010-02 
IEC 60947-3:2008

Merkmale:
4-poliger Last-Umschalter 
- Ue: AC 400 V
- Ie: 80 A  (AC-21A, AC-22A, AC-23A)
- Icc: 50 kA eff.
- Ui: 800 V
- Uimp: 8 kV
- Schaltfolge: I - I+II - II
- Vorsicherung: max. 80 A gG
- Anschluss: Schraubklemmen 35 mm²
- Hilfskontakt:     	
1 Öffner/1 Schließer
Ie 10 A  (AC-13)/6 A (AC-15)
Ue 230 V
Schraubklemmen 1,5 mm²

Das Gehäuse eignet sich:
- zum Einbau in Installationsverteiler DIN 43871
- zur Schnellmontage auf Hutprofilschiene DIN EN 60715
- zur Schraubmontage

Fabrikat:
Bender GmbH & Co. KG
Londorfer Str. 65
35305 Grünberg

Typ: ATICS-BP-4-80A-SET