LINETRAXX® VMD423/VMD423H

Dreiphasiges Spannungs- und Frequenzüberwachungsrelais
für BHKWs, Wind-, Wasserkraft- und Photovoltaikanlagen
nach DIN V VDE V 0126-1-1

VMD423 mit separater Versorgungsspannung
VMD423H versorgt sich aus dem überwachten Netz
Überwachung der Unter-, Überspannung und Unter-, Überfrequenz in 3(N)AC Systemen AC 0...500 V
Überwachung der Überspannung als Mittelwert des jeweils aktuellen 10-Minuten-Messintervalls
Überwachung von Asymmetrie, Phasenausfall, Phasenfolge
Anlauf-, Ansprech- und Rückfallverzögerung einstellbar
Einstellbare Schalthysterese
Effektivwertmessung (AC + DC)
Digitale Messwertanzeige über multifunktionales LC-Display
LEDs für Betrieb, Alarm 1, Alarm 2
Messwertspeicher für Auslösewert
Permanente Selbstüberwachung
Test-/Reset-Taste intern
Zwei getrennte Alarmrelais je 1 Wechsler
Ruhe-/Arbeitsstrom und Fehlerspeicherverhalten wählbar
Passwortschutz für Geräteeinstellungen
Plombierbare Klarsichtabdeckung
Federklemmen (pro Anschluss zwei Klemmen)
2-Modul-Gehause (36 mm)
RoHS-konform

Unterspannung < U (Alarm 2)
(Messmethode: 3Ph/3n) AC 10...500 V/10...288 V (184)
Überspannung > U1 (Alarm 1)
(Messmethode: 3Ph/3n) AC 10...500 V/10...288 V (264)
Überspannung > U2 (Alarm 1)
(Messmethode: 3Ph/3n) AC 10...288 V (253)
Überspannung U2 10-Minuten-Mittelwertbildung
Schrittweite U: 1 V
Asymmetrie 	5...30 % (30 %)
Phasenausfall: durch Einstellen der Asymmetrie
Phasenfolge: Rechtslauf R/Linkslauf L (R/on)
Unterfrequenz < Hz: 45...65 Hz (47,5 Hz)
Überfrequenz > Hz: 45...65 Hz (50,2 Hz)
Schrittweite f: 0,1 Hz
Schaltglieder: 2 x 1 Wechsler (K1, K2)
Anlaufverzögerung t: 0...300 s (30 s)
Ansprechverzögerung ton1/2: 0...300 s (0,1)
Ruckfallverzögerung toff: 0...300 s (30 s)
Historienspeicher (HiS): für ersten Alarmwert Datensatz Messwerte
Passwortschutz: off/on/0...999 (on/126)
Anschlussart: Federklemmen/Schraubklemmen
EMV IEC 61326-1
Arbeitstemperatur: -25...+55 °C

VMD423-D-1:
Versorgungsspannung US AC 16...72 V/DC 9,6...94 V
Frequenzbereich US 15...460 Hz
VMD423-D-2:
Versorgungsspannung US AC/DC 70...300 V
Frequenzbereich US 15...460 Hz
Eigenverbrauch ≤ 4 VA

VMD423H-D-3:
Versorgungsspannung: US Un
Eigenverbrauch: ≤ 6 VA
Unterspannung < U (Alarm 2)
(Messmethode: 3Ph/3n) AC 70...500 V/70...288 V
Überspannung > U (Alarm 1)
(Messmethode: 3Ph/3n) AC 70...500 V/70...288 V
Schrittweite U: 1 V

Fabrikat: 
Bender GmbH & Co. KG
Londorfer Straße 65
35305 Grünberg

Typ: VMD423-D-1
Artikelnummer: B93010020

Typ: VMD423-D-2
Artikelnummer: B93010021

Typ: VMD423H-D-3
Artikelnummer: B93010022