LINETRAXX® VMD461 mit CD440

Multifunktionales Spannungsrelais für AC-, DC-, 3(N)AC-Systeme
Unterfrequenz 81<U*, Überfrequenz 81>O*, Überspannung 59*,
Unterspannung 27*, Drehfeld 47*, Unsymmetrie 47*, Vektorsprung 78*,
ROCOF df/dt 81R*
* ANSI-Codes

• In Verbindung mit dem Ankoppelgerat CD440 können DC-Netze bis 1200 V, 1AC-Netze bis 690 V, 3AC-Netze bis 1200 V
und 3NAC-Netze bis 690 V überwacht werden
• Darstellung aller Funktionen in ANSI-Codes
• Überwachung von DC-, 1AC-, 3(N)AC-Systemen DIN EN 60255-1:2010-9
• 3-stufige Spannungs- und Frequenzüberwachung
• Überwachung von Unsymmetrie, Phasenausfall, Drehfeld
• Überwachung der angeschlossenen Schalter und/oder Trenner (konfigurierbar: NC/NO/off)
• Inselnetzerkennung df/dt (ROCOF)
• Vektorsprung-Funktion
• Schnittstelle RS-485 (Datenaustausch/Parametrierung/Softwareupdate)
• Testfunktion zur Ermittlung der Abschaltzeit
• Prüftaste für den Auslösekreis
• Abrufbarkeit der letzten 300 Netzfehler mit Zeitstempel/Echtzeituhr
• Permanente Überwachung der Strang- und Außenleiterspannung
• Gesonderte Zuschaltbedingungen nach einer Ansprechwertverletzung
• Sprachauswahl (Deutsch, Englisch, Französisch)
• Beleuchtetes Grafikdisplay
• Passwortschutz für Geräteeinstellung
• Fernabschaltung über Rundsteuersignalempfänger
• Plombierbares Gehäuse

VMD461-D-2:
Nennversorgungsspannung US 100…240 V
Toleranz US ±25 %
Nennfrequenzbereich US DC, 50/60 Hz
Eigenverbrauch bei AC 230 V < 3,5 W/ < 7,5 VA
maximal 3,5 W/9 VA

Messwertaufnahme Zuschaltbedingung
U<, U<<, U<<< 0…100 %
U>, U>>, U>>> 100…150 %
f<, f<<, f<<< 45…60 Hz
f> , f>>, f>>> 50…65 Hz
Drehfeld/Polarität rechts, links

Messwertaufnahme Abschaltbedingung
U<, U<<, U<<< 1…100 %
U>, U>>, U>>> 100…150 %
f<, f<<, f<<< 45…60 Hz
f>, f>>, f>>> 50…65 Hz
df/dt 0,05…9,95 Hz/s
Vektorsprung 1…25 %
Unsymmetrie 1…50 %

Zeitverhalten
Anlaufverzögerung tAnlauf 200 ms…60 min (200 ms)
Zuschaltverzögerung ton aus, 50 ms…60 min (100 ms)
Anprechverzögerung toff aus, 50 ms…60 min (100 ms)
Ansprecheigenzeit Spannung tae halbe Netzperiode
Ansprecheigenzeit Frequenz tae ≤ 40 ms
Wiederbereitschaftszeit tb 300 ms

Digitaleingänge
Überwachung potentialfreier Kontakte oder Spannungsausgange:
closed = low; 0…4 V; Iin < -5 mA
open = high; > 6…≤ 30 V
D1 Rückmeldekontakt von Alarmrelais K1
D2 Rückmeldekontakt von Alarmrelais K2
RT1 Remote Trip
DG1/2, RTG GND

Anzeigen, Speicher
Anzeige LC-Display, multifunktional, beleuchtet
Anzeigebereich Messwert 0…9,99 kV
Historienspeicher für die letzten 300 Meldungen je 1 Datensatz Messwerte
Passwort aus/ein/0…999 (aus)
EMV DIN EN 60255-26
Arbeitstemperatur: -25...+55 °C

Schaltglieder
Anzahl 2 x 1 Wechsler (K1, K2)
Arbeitsweise Ruhestrom N/C/Arbeitsstrom N/O (N/C)
Elektrische Lebensdauer bei Bemessungsbedingungen 10.000 Schaltspiele

Schnittstelle
Schnittstelle/Protokoll RS-485/BMS
Baudrate 9,6 kBit/s
Leitungslange 0…1200 m
Empfohlene Leitung (geschirmt, Schirm einseitig an PE) J-Y(St)Y min. 2 x 0,8
Abschlusswiderstand 120 Ω (0,25 W) über DIP-Switch zuschaltbar
Geräteadresse, BMS-Bus 1…90 (2)*

Fabrikat:
Bender GmbH & Co. KG
Londorfer Straße 65
35305 Grünberg

Typ: VMD461-D-2 (Multifunktionales Spannungsrelais)
Artikelnummer: B93010047

Typ: CD440 (Ankoppelgerät)
Artikelnummer: B73010046